# Hinweise für den Nutzer des Ausschreibungstextes:

# Mit dem nachstehenden Ausschreibungstext wollen wir Sie bei der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses unterstützen. Hier werden Sondergeräte und Komponenten beschrieben, die nicht in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ abZ aufgeführt sind. Um besondere Funktionserweiterungen zu erreichen oder auf bauliche Gegebenheiten zu reagieren, sind nachfolgende Positionen für Sie bereit gestellt. Die Texte sind in der Schriftart Arial erstellt und weitgehend unformatiert. Sie können die Texte einfach kopieren und in Ihr Leistungsverzeichnis einfügen. Die Nummerierung der Positionen erfolgt manuell. Bei Fragen nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne.

# Ausschreibungstext Rauchfreihaltesystem „LSF LIFT-SMOKE-FREE“

- Sonderzubehör -

# 1.10.X Thermostat

# Der Allzweckthermostat wird zur Regelung der Temperatur im Lüftungsbetrieb in Aufzugschächten eingesetzt. Über den Thermostaten wird die Entrauchungsklappe geöffnet bzw. geschlossen. Der Temperaturschaltpunkt ist individuell zwischen 5 °C und 35 °C wählbar.

# Artikel-Nr.: 311.032

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________

# 1.10.X Luftgütemesser

Das Kohlendioxidmesssystem ist speziell zur Überwachung der Luftgüte in Aufzugschächten in Verbindung mit dem Aufzugschachtentrauchungssystem „LIFT-SMOKE-FREE“ konzipiert. Bei Verwendung eines optionalen Luftgütemessers öffnet die Entrauchungsklappe bei verschlechterter Luftgüte.

Eine LED-Ampel am Gehäuse zeigt den Kohlendioxidgehalt der Luft und damit die Luftgüte an:

- Grünes Licht entspricht einer Kohlendioxidkonzentration unter dem hygienischen Richtwert für Innenräume nach DIN 1946 Teil 2 von 1.500 ppm.

- Die gelbe LED leuchtet bei einem Kohlendioxidgehalt zwischen 1.500 und 2.500 ppm,

- Die rote LED ab einer CO²-Konzentration von 2.500 ppm.

Die Stromversorgung erfolgt über 24 V Gleichspannung, ca. 100 mA. Die verringerte Notstromüberbrückungszeit der LSF-Zentraleinheit ist zu beachten. Ggf. ist eine zusätzliche Energieversorgung einzuplanen.

Potentialfreier Impulskontakt bei Schwellwert über 1.500ppm Kohlendioxyd.

# Artikel-Nr.: 700.850

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________

# 1.10.X Akustischer Signalgeber

Elektronische Sirene 24 V zur Alarmierung im Brandalarmfall. Farbe grau. Warnton ca. 90 db. Gerät aus Kunststoff in AP-Ausführung

# Artikel-Nr.: 700.600

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________

# 1.10.X Rauchmelder Hauptbestimmungshaltestelle

Automatischer Rauchmelder nach dem Streulichtverfahren zur Montage an der Hauptbestimmungshaltestelle. Mit Alarm-LED rot. Rauchmelder mit Relais-Riegelsockel. Durchmesser ca.100 mm. Farbe weiß. VdS-Zulassungsnummer: G 204039.

CPD-Zulassungsnummer des ausgeschriebenen Rauchmelders:

0832-CPD-0035

CPD- Zulassungsnummer des angebotenen Rauchmelders:

……………………………………………………………………………

# Artikel-Nr.: 700.512

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück _____________

# 1.10.X Dunkelklappe

Dunkelklappe mit elektromotorischem Antrieb zur Abfuhr von Brandgasen und zu Lüftungszwecken. Nenngröße (Rohbauöffnung) 600 x 600 mm. Mit Glasfaserkunststoff-Aufsetzkranz 30 cm hoch für materialgerechte Verbindung zur Dachbahn. Antrieb über 24 V-Kettenantrieb. Geometrisch freie Abzugsfläche ca. 0,18 m2. U-Wert Gesamtgerät 0,85. Die Klappe ist gemäß GS-BAU-18 durchsturzsicher.

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) notwendig.

Artikel-Nr.: 700.390

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ___________

1.10.X Lichtkuppel im Passivhausstandard

Lichtkuppel mit elektromotorischem Antrieb zur Abfuhr von Brandgasen und zu Lüftungszwecken. Nenngröße (Rohbauöffnung) 600 x 600 mm. Mit Klebeflansch für materialgerechte Verbindung zur Dachbahn. Aufsetzkranzhöhe ca. 50 cm aus Glasfaserkunststoff. Außenflächen zusätzlich wetterfest versiegelt. Kuppel aus VSG-Verglasung mit 3-Schichten-Glas. Antrieb über 24 V-Kettenantrieb. U-Wert Gesamtkonstruktion 0,7. Geometrisch freie Abzugsfläche ca. 0,18 m². Diese Lichtkuppel ist bauartbedingt durchtrittsicher.

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) notwendig.

# Artikel-Nr.: 700.380

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: _______________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ____________

# 1.10.X Lichtkuppel mit motorischem Antrieb

Lichtkuppel mit elektromotorischem Antrieb zur Abfuhr von Brandgasen und zu Lüftungszwecken. Nenngröße (Rohbauöffnung) 900 x 600 mm. Mit PVC-Aufsetzkranz 15 cm hoch für materialgerechte Verbindung zur Dachbahn. Kuppel aus zweischaligem opalen Acrylglas. Antrieb über TÜV-geprüften 24 V-Kettenantrieb. Geometrisch freie Abzugfläche ca. 0,3 m². U-Wert Lichtkuppelschale 2,9; U-Wert Aufsetzkranz 1,17.

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) notwendig.

# Artikel-Nr.: 700.330

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ____________

# 1.10.X Mehrpreis für Aufsetzkranz 30 cm (Eventualposition)

# Mehrpreis für Lichtkuppel, wie vor, jedoch bei Ausführung mit Aufsetzkranzhöhe 30 cm.

# Artikel-Nr.: 700.331

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ____________

# 1.10.X Mehrpreis für Aufsetzkranz 50 cm (Eventualposition)

# Mehrpreis für Lichtkuppel, wie vor, jedoch bei Ausführung mit Aufsetzkranzhöhe 50 cm.

# Artikel-Nr.: 700.332

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ____________

1.10.9 Durchtrittsicherung (Eventualposition)

Durchtrittsicherung für Lichtkuppel 700.330 zur Verhinderung des Absturzes in den Schacht. Stabile Metallausführung. Einbau im Zuge der Lichtkuppelmontage. Durchtrittsicherungen erfüllen die Auflagen der Berufsgenossenschaften.

# Artikel-Nr.: 700.350

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ___________

# 1.10.X Automatische Branderkennung im Aufzugschacht/ Rauchansaugsystem

Die Notstromversorgungszeit des gesamten Rauchansaugsystems muss mind. 72 Stunden betragen. Ein Öffnen der Entrauchungsklappe bei 230V-Netzausfall, bzw. vor Ablauf der 72 Stunden Notstromüberbrückungszeit ist aus energetischen Gründen und wegen der Gefahr der Beschädigung von Einrichtungen der Aufzugstechnik (Witterungseinfluss) nicht statthaft. Mit Abgabe des Angebotes verpflichtet sich der Anbietende zu dieser wichtigen Forderungserfüllung.

Branderkennung bestehend aus:

- Rohrsystem

- Detektionseinheit für Rauchansaugsystem

- Brandmeldezentrale BMZ nach EN 54-2 und 4

Rohrsystem

Rohrsystem zur Heranführung von Brandrauch an die Detektionseinheit unter Berücksichtigung der Standardprojektierung, bestehend aus:

• 40 m Ansaugrohr 25 x 1,9 mm in Teillängen

• 1 	PVC-Prüfadapter

• 1 	Luftfilter

• 1 	Zweiwegehahn

• 1 	Schnellschlusskupplung

• 1 	Federbelastetes Rückschlagventil

• 25 	Muffen

• 80 	Rohrschellen

• 3 	Winkel 90°

• 4 	Winkel 45°

• 19 	Ansaugreduzierfolien für variable Ausführung

• 6 	Banderolen für Ansaugreduzierfolien

• 1 	Tube Spezialkleber

• 1 	T-Verbinder

• 1 	Endkappe

Detektionseinheit

Detektionseinheit mit Auswerteelektronik und integriertem Rauchmelder. Systemspannung 24 VDC. Anzeige-LED für „STÖRUNG“ und „ALARM“. Alarmmeldung an die BMZ nach EN 54-2 und 4. Rücksetzung über den RESET-Taster des RWA-Tasters.

CPD-Zulassungsnummer  0786-CPD-20322.

BMZ nach EN 54-2 und 4

BMZ nach EN 54-2 und 4 mit integrierten Notstrombatterien 2x12 V; 12 Ah. Anschluss und Versorgung der Detektionseinheit. Alarm- und Störungsmeldungen an die LSF-Zentraleinheit/abZ.

# Artikel-Nr.: 700.108

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: _______________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________

# 1.10.X Dachflächenfenster mit motorischem Antrieb

Schwingfenster mit 90° Öffnungswinkel. Blendrahmen-Außenmaße (B x L): 780 x 980 mm. Flügel und Blendrahmen: Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus Polyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich, dauerhaft, besonders pflegeleicht. Inkl. Eindeckrahmen für Dacheindeckung. PVC-frei, FCKW-frei hergestellt. Außenabdeckung aus Aluminium, einbrennlackiert, grau. Verglasung mit Multifunktionsscheibe für erhöhten Wärmeschutz, U-Wert: 1,3. Innen 2 x 3 mm Sicherheitsglas, außen 6 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas. Eine Dichtung zwischen Flügel und Eindeckrahmen mit Anschlag- und Gleitfunktion. Mit CE-Zeichen entsprechend EN 12101-2. Mit vorinstalliertem Rauchabzugsmotor 24 V, ca. 2 A und beiliegenden Windableitblechen. Zugelassener Dachneigungsbereich: 15° - 60° je nach Wahl der Eindeckrahmen

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) notwendig.

# Artikel-Nr.: 700.360

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern zum bauseitigen Einbau.

1 Stück ____________

# 1.10.X Regenautomatik RE 24

Regenmelder 24 V, Typ RE 24, beheizt, komplett mit potentialfreiem Wechsler (Schaltleistung: max. 42 V/1 A), mit Befestigungswinkel.

# Artikel-Nr.: 310.030

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________

# 1.10.X Wind-Regen-Automatik WRM 24

Wind-Regen-Automatik, Typ WRM24-IC-WR212, beheizt, komplett mit potentialfreiem Wechsler (Schaltleistung: max. 48 V/1 A), mit Befestigungswinkel

# Artikel-Nr.: 310.040-W

# Fabrikat: BTR-Hamburg

Angebotenes Fabrikat: ________________________________

(vom Bieter anzugeben)

# Liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stück ____________